## HICO値(WR^2)の換算
HICO値(WR^2)の換算
説明
EMTPはdefault状態でHICO値(WR^2値)はMillion_pound_feet^2 の単位で入力するようになっていますが、SI単位のmillion_Kgm^2で入力することもできます。
この切り替え方法は「回転運動に関するまとめ」の2. 3)に記載しています。
下記のケース1)からケース3)の各種の「与えられたデータ値」のところに、シミュレーションケース毎の値を上書き入力することにより、EMTPへ入力すべき慣性モーメントのHICO(=WR^2)値(単位million_Kg_m^2)
を計算できます。 計算結果は計算結果欄に赤の数値で示されます。
1Million=1*10^6です。与えられたデータ値を pound_feet^2の値からMillion_pound_feet^2にするには10^(-6)倍して入力ください。
ケース 1 |  |  | ケース 2 |  | ケース 3
既知のデータ項目 | 与えられたデータ値 |  | 既知のデータ項目 | 与えられたデータ値 | 既知のデータ項目 | 与えられたデータ値
1)発電機容量 (KVA) | 892400 |  | GD^2 (Kgm^2) | 145414.9849 | WR^2 (million_pound_feet^2) | 0.86269
2)定格回転数 (rpm) | 3600
及び次のいずれかの値が与えられた場合
3) 蓄積エネルギー定数H (s) | 2.8948
(これは単位慣性定数H (s) とも呼ばれる)
4-1) 加速定数Tj (s) | 6.4329
4-2) 発電機定格力率 pf | 0.9
5) 単位慣性定数 M(=2H) (s) | 5.7896
1), 2), 3)の条件による計算結果 |  |  | 計算結果 |  | 計算結果
HICO値=WR^2 (million_kg_m^2) = | 0.036354 |  | HICO値= WR^2(million_kg_m^2) = | 0.036354 | HICO値= WR^2(million_kg_m^2) = | 0.036354
1), 2), 4-1), 4-2)の条件による計算結果
HICO値=WR^2 (million_kg_m^2) = | 0.036354
1), 2), 5) の条件による
HICO値=WR^2 (million_kg_m^2) = | 0.036354
換算根拠
ケース1で蓄積エネルギー定数Hが既知の時
蓄積エネルギー定数Hの式(59式)=単位慣性定数Hの式(73式)で、 H =I*(2*π*n/60)^2*10^(-3)/(2*Sn) (s) (1) です。
(59)(73)式は「回転運動に関するまとめ」の中の式番号です。
(1)式 を慣性モーメントIについて変形し、且つmillion_Kg_m^2の値にするために10^(-6)を乗じて慣性モーメントの式(2)を得ます。
I=WR^2=0.18237813H*Sn/n^2 (million_kg_m^2) (2) この式でHICO値(WR^2値)を求められます。
式中の記号説明と「与えられたデータ値」への入力単位は次のとおりです。 ;
H: 単位慣性モーメント (s)
n : 定格回転数, 単位 : rpm
Sn:発電機定格容量, 単位 : KVA
ケース1で加速定数Tjが既知の時
加速定数Tjの式はTj =I*(2*π*n/60)^2*10^(-3)/Pn = I*(2*π*n/60)^2*10^(-3)/(Sn*pf) (s) (3) です。
(3)式を慣性モーメントIについて変形し、且つmillion_Kg_m^2の値にするために10^(-6)を乗じて慣性モーメントの式(4)を得ます。
I=WR^2=0.091189*Tj * Sn * pf /n^2 (million_kg_m^2) (4) この式でHICO値(WR^2値)を求められます。
式中の記号説明と「与えられたデータ値」への入力単位は次のとおりです。 ;
pf : 定格力率 (無名数、%では無く、少数値で入力します。 Ex. 0.9)
Tj : 加速定数 (s)
その他は上記に同じ
ケース1で単位慣性定数 M = 2Hが既知の時
Hは上記(1)式 のHと同じです。
M=2*H=I*(2*πn/60)^2*10^(-3)/Sn (s) (5) です。
(5)式を慣性モーメントIについて変形して、且つmillion_Kg_m^2の値にするために10^(-6)を乗じて慣性モーメントの式(6)を得ます。
∴I=WR^2=0.0911891*M*Sn/n^2 (million_Kg_m^2) (6) この式でHICO値(WR^2値)を求められます。
ケース2 GD^2値が既知の時
GD^2とWR^2の関係式;
I = WR^2 = GD^2/4 (7) です。 (7)式にmillion_Kg_m^2の値にするために10^(-6)を乗じて慣性モーメントの式(8)を得ます。
I=GD^2*10^(-6) (million_Kg_m^2) (8)
式中の記号説明と「与えられたデータ値」への入力単位は次のとおりです。 ;
GD^2: はずみ車効果 (Kg_m^2)
ケース3 WR^2 (million_pound_feet^2)が既知の時
3. WR^2(million_pond_feet^2)とWR^2(million_Kg_m^2)の関係式である(9)式を使って換算しています。
1million_pound_feet^2=0.04214011million kg m^2 (9)
基本換算関係
1 lb | 0.45359 | Kg
1feet | 0.3048 | m
∴1lbfeet^2 | 0.04214 | kg*m^2
∴1million_lb_feet^2 | 0.04214 | million_Kg*m^2

## ねじりバネ定数の換算
説明 |  | ねじりバネ定数の換算
EMTPはdefault状態でねじりバネ定数はMillion_pound_feet/radの単位で入力するようになっていますが、SI単位のmillion_N_m/radで入力することもできます。
この切り替えのしかたは「回転運動に関するまとめ」の6.項に記載しています。
下記は各種の単位で表現されたねじりバネ定数をmillion_N_m/radの単位に直す換算表です。下表の各ケースの「与えられたデータ値」にシミュレーションごとの
バネ定数値を上書きすれば換算が行われます。 計算結果は計算結果欄に赤の数値で示されます。
1Million=1*10^6です。Kgf_m/deg、Kgf_m/radの値からMillion_Kgf_m/deg、Million_Kgf_m/rad にするには10^(-6)倍して入力ください。
ケース 1 |  | ケース 2 |  | ケース 3
既知のねじりバネ定数単位 | 与えられたデータ値 | 既知のねじりバネ定数単位 | 与えられたデータ値 | 既知のねじりバネ定数単位 | 与えられたデータ値
1)Million_pound_feet/rad | 60.9591 | Million_Kgf_m/deg | 0.14709 | Million_Kgf_m/rad | 8.4279
換算結果 |  | 換算結果 |  | 換算結果
ねじりバネ定数 (million_N_m/rad) = | 82.6494 | ねじりバネ定数 (million_N_m/rad) = | 82.6494 | ねじりバネ定数 (million_N_m/rad) = | 82.6494
換算根拠
ケース1
1pound = 0.45359237 kg
1feet = 0.3048 m
∴1pound feet =0.138254954376 kg_m。 また1Kg=9.80665 Nであるから
1pound feet =9.80665*0.138254954376 N_m = 1.3558179483314 N_m
∴1Million_pound_feet/rad = 1.3558179483314 million_N_m/rad
ケース2
1Kgf = 9.80665 N 且つ 1 rad = 180/π= 57.29577951308232 deg です。
これより 1Million_Kgf_m/deg =9.80665* 57.29577951308232= 561.8796561619687 Million_N_m/rad です。
ケース3
1Kgf = 9.80665 Nなので
1 Million_Kgf_m/rad = 9.80665 million_N_m/rad です。